## 프로토콜
1) write force single coil
FC | reg.addr | Parameter / Fact Mode/레지스터이름 | 데이타값 및 범위 | Unit | 속성 | scale | STEP | Data형 | Format
05h | 1001 | 발전 시작 | 0xAA00 | - | W | - | - | Uint16 | F002
| 1002 | 발전 중지 | 0xAA00 | - | W | - | - | Uint16 | F002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2) Read input register (measurement)
FC | reg.addr | Parameter / Fact Mode | range | Unit | 속성 | scale | Data형 | Format | 초기치
04h | 30001~30008 | 모델명 | 16-char | Ascii | R | - | Uint16 | F006
| 30009~30016 | 시리얼번호 | 16-char | Ascii | R | - | Uint16 | F006
| 30017 | 인버터 버전 | 0~FFFF(HEX) | - | R | - | Uint16 | F014
| 30018 | 인버터 용량 | 3~500.0 | kW | R | - | Uint16 | F002
| 30019 | 현재시각(Year) | 00~99 | - | R | - | Uint16 | F002
| 30020 | 현재시각(Month) | 1~12 | - | R | - | Uint16 | F002
| 30021 | 현재시각(Day) | 1~31 | - | R | - | Uint16 | F002
| 30022 | 현재시각(Hour) | 0~23 | - | R | - | Uint16 | F002
| 30023 | 현재시각(Minute) | 0~59 | - | R | - | Uint16 | F002
| 30024 | 현재시각(Second) | 0~59 | - | R | - | Uint16 | F002
| 30025 | 시스템동작상태 | 0~10 | - | R | - | Uint16 | F007
| 30026 | 발전유무 | - | - | R | - | Uint16 | F008
| 30027 | Inverter Status 상태 | - | - | R | - | Uint16 | F009
| 30028 | SW Fault Status Alarm 1 | - | - | R | - | Uint16 | F010
| 30029 | HW Fault Status Alarm 2 | - | - | R | - | Uint16 | F011
| 30030 | 금일발전시간 (인버터 정상 가동시간) | 0~60000 | Sec | R | - | Uint16 | F002
| 30031 | 금일발전시각시각 (Hour,Min) |  |  | R |  | Uint16 | F015
| 30032 | 금일 최근 정지시각 (Hour, Min) |  |  | R | - | Uint16 | F015
| 30033~30034 | 누적발전시간 | 0~700,000,000 | Sec | R |  | Uint32 | F004
| 30035~30036 | 태양전지 전압 | 0~1000 | V | R |  | Float32 | F001 | 650[V]
| 30037~30038 | 인버터 DC전압 PV voltage | 0~1000 | V | R |  | Float32 | F001
| 30039~30040 | 태양전지 전류 | 0~1000 | A | R |  | Float32 | F001 | 50[A]
| 30041~30042 | 태양전지 전력 | 0~1,000,000 | W | R | - | Float32 | F001 | 32.5[kW]
| 30043~30044 | 전압(종합) | 0~1000 | V | R | - | Float32 | F001 | 381[V]
| 30045~30046 | 전류(종합) | 0~1000 | A | R | - | Float32 | F001 | 48[A]
| 30047~30048 | 유효전력(종합) Active Power | 0~1,000,000 | W | R | - | Float32 | F001 | 31.67[kW]
| 30049~30050 | 피상전력(종합) Reactive Power | 0~1,000,000 | VA | R | - | Float32 | F001
| 30051~30052 | 역률(종합) PF | -100~100 | % | R | - | Float32 | F001 | 99.8[%]
| 30053~30054 | 주파수 Frequency | 0~100 | Hz | R | - | Float32 | F001 | 59.9[Hz]
| 30055~30056 | 일발전량 | 0~9999M | Wh | R | - | Float32 | F001
| 30057~30058 | 누적발전량 | 0~9999M | Wh | R | - | Float32 | F001
| 30059~30060 | L1전압 | 0~1000 | V | R | - | Float32 | F001 | 380[V]
| 30061~30062 | L2전압 | 0~1000 | V | R | - | Float32 | F001 | 381[V]
| 30063~`30064 | L3전압 | 0~1000 | V | R | - | Float32 | F001 | 382[V]
| 30065~30066 | L1전류 | 0~1000 | A | R | - | Float32 | F001 | 50[A]
| 30067~30068 | L2전류 | 0~1000 | A | R | - | Float32 | F001 | 48[A]
| 30069~30070 | L3전류 | 0~1000 | A | R | - | Float32 | F001 | 46[A]
| 30071~30072 | L1유효전력 | 0~1,000,000 | W | R | - | Float32 | F001 | 10.96[kW]
| 30073~30074 | L2유효전력 | 0~1,000,000 | W | R | - | Float32 | F001 | 10.55[kW]
| 30075~30076 | L3유효전력 | 0~1,000,000 | W | R | - | Float32 | F001 | 10.14[kW]
| 30077~30078 | L1피상전력 | 0~1,000,000 | VA | R | - | Float32 | F001 | 10.96[kW]
| 30079~30080 | L2피상전력 | 0~1,000,000 | VA | R | - | Float32 | F001 | 10.55[kW]
| 30081~30082 | L3피상전력 | 0~1,000,000 | VA | R | - | Float32 | F001 | 10.14[kW]
| 30083~30084 | L1역률 | -100~100 | % | R | - | Float32 | F001 | 99.8[%]
| 30085~30086 | L2역률 | -100~100 | % | R | - | Float32 | F001 | 99.8[%]
| 30087~30088 | L3역률 | -100~100 | % | R | - | Float32 | F001 | 99.8[%]
| 30089~30090 | PV MPPPT온도 | -30~100 | ℃ | R | - | Float32 | F001
| 30091~30092 | 방열판 온도 (인버터 내부온도) | -30~100 | ℃ | R | - | Float32 | F001 | 20[˚C]
| 30095~30096 | 적산전력량 Total generation Energy | 1~0xffffffff | MWh | R | - | Uint32 | F004 | 665.3[kWh]
| 30097~30098 | 적산전력량 소수점 | 1~1000000 | Wh | R | - | Uint32 | F004
| 30099 | PV Status Total(SUM) | - | - | R | - | Uint16 | Fault Map
| 30100 | PV1 Status Total | - | - | R | - | Uint16 | Fault Map
| 30101 | PV2 Status Total | - | - | R | - | Uint16 | Fault Map
| 30102 | Inverter Status | - | - | R | - | Uint16 | Fault Map
| 30103 | Grid Status Alarm3 | - | - | R | - | Uint16 | Fault Map
| 30104 | Converter Status | - | - | R | - | Uint16 | Fault Map
| 30105~30106 | 태양전지1 전압 String 1 Voltage | 0~1000 | V | R |  | Float32 | F001
| 30107~30108 | 태양전지1 전류 String 1 Current | 0~1000 | A | R |  | Float32 | F001
| 30109~30110 | 태양전지1 전력 String 1 Power | 0~1,000,000 | W | R | - | Float32 | F001
| 30111~30112 | 태양전지2 전압 String 2 Volrage | 0~1000 | V | R |  | Float32 | F001
| 30113~30114 | 태양전지2 전류 String 2 Current | 0~1000 | A | R |  | Float32 | F001
| 30105~30116 | 태양전지2 전력 String 2 Power | 0~1,000,000 | W | R | - | Float32 | F001
| 30117 | AD CH1(일사량 수평면) | 400 ~ 2000 | 0.01mA | R |  | Uint16
| 30118 | AD CH2(일사량 경사면) | 400 ~ 2000 | 0.01mA | R |  | Uint16
| 30119 | AD CH3(온도 외기) | 400 ~ 2000 | 0.01mA | R |  | Uint16
| 30120 | AD CH4(온도 모듈) | 400 ~ 2000 | 0.01mA | R |  | Uint16
| 30121 | CH1 Current(일체형 접속함 채널1 전류) | 0 ~ 2000 | 0.01A | R |  | Uint16
| 30122 | CH2 Current(일체형 접속함 채널2 전류) | 0 ~ 2000 | 0.01A | R |  | Uint16
| 30123 | CH3 Current(일체형 접속함 채널3 전류) | 0 ~ 2000 | 0.01A | R |  | Uint16
| 30124 | CH4 Current(일체형 접속함 채널4 전류) | 0 ~ 2000 | 0.01A | R |  | Uint16
| 30125 | 미사용
3) write single resister (control parameters)
FC | reg.addr | Parameter | range | Unit | 속성 | scale | STEP | Data형 | Format
10h | 42001 | 인버터 용량 | 1 ~ 26 | 1kW | W |  | - | Uint16 | F002
| 42002 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F012
| 42003 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42004 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42005 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42006 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42007 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42008 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42009 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42010 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42011 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42012 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42013 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42014 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002
| 42015 |  |  |  | W |  | - | Uint16 | F002

## 데이타형식
F001 | IEEE754 32BIT float형
F002 | 16BIT unsigned integer형
F003 | 16BIT signed integer형.
F004 | 32BIT unsigned integer형
F005 | : 32BIT signed integer형
F006 | F002 형식
상-하-상-하-상-하
F007 | F002 형식 (인터터 동작상태)
0 : Stop
1 : Initializing
2 : Waiting Time
3 : PV voltage check
4 : AC voltage check
5 : MC close
6 : MPP start
7 : MPP search
8 : MPP
F008 | F002 형식
1 : 발전정지
2 : 정상발전
F009 | F002형식 (인버터상태)
| sqstart : 인버터 동작시 1 | Bit 15 | Bit 14 | Bit 13 | Bit 12 | Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8
| SqDone : MPP 동작시 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| FreqOk : 주파수 정상시 1 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
| VpvOk : 입력전압 정상 1 | FanOn | MCOn | VsOk | VdcOk | VpvOk | FreqOk | SqDone | SqStart
| VsOk : 계통전압 정상 1 | * 정상시 1, 고장시 0
McOn : MC 정상시 1
| FanOn : 인버터내부팬 정상 1 | 팬동작신호와 팬동작상태 다를경우 0
F010 | F002형식 (SW fault) | Bit 15 | Bit 14 | Bit 13 | Bit 12 | Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8
| VpvLvF : 태양전지 전압부족 | - | - | - | - | - | - | - | CMDerr
| VpvOvF : 태양전지 과전압 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
| VdcLvF : 인버터 DC 전압부족 | SETerr | CALerr | VsOvF | VsLVF | VdcOvF | VdcLvF | VpvOvF | VpvLvF
| VdcOvF : 인버터 DC 과전압 | * Error 발생 시 해당비트 1, 정상시 0
VsLvF : 계통전압 부족
VsOvF : 계통 과전압
CALerr : 인버터 조정치 오류
SETerr : 설정 파라메터 오류
CMDerr : 통신설정 오류
F011 | F002형식 (HW fault) | Bit 15 | Bit 14 | Bit 13 | Bit 12 | Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8
| IdcOcHw : 태양전지 과전류 | - | - | - | - | - | - | - | -
| AcOcHw : 계통 과전류 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
| AcSYNC : 계통 주파수 |  |  | ISLAND | OtF | InvF | AcSYNC | AcOcHw | IdcOcHw
| InvF : 인버터 제어오류 | * Error 발생 시 해당비트 1, 정상시 0
OtF : Heat 과열
ISLAND : 단독운전
F012 | F002형식 (통신속도)
1 : 1200bps
2 : 2400 bps
3 : 4800 bps
4 : 9600 bps
5 : 19200 bps
6 : 38400 bps
F014 | F002 형식 (인버터 버전)
| Hex (1010) | 모니터에서 "Hwver : F10D10"으로 표기함
F015 | F002형식
상위:시간
하위:분

## Fault MAP
EK-Fault MAP ( 0 : Normal(정상), 1 : Fault(이상))
| bit | 내용(web 표시) | 비고 | MMIU 표시내용
PV total (98) PV1 (99) PV2 (100) | 0 | 과전압 | 태양전지 과전압 | FLT PV S1 OVR
1
| 2 | 저전압 | 태양전지 저전압 | FLT PV S1 UVR
3
4
5
6
7
8
9
10
| 11 | SPD 고장 | 태양전지 SPD이상 | FLT PV S1 SPD
12
| 13 | DC지락 | 태양전지 DC 지락발생시 1 | FLT PV EARTH
| 14 | 비상 스위치ON | 비상 스위치ON | FLT EMERGENCY STOP
| 15 | 전체 상태 | 태양전지부 이상시 발생
인 버 터 (101) | 0
1
| 2 | 과전류 Trip | 인버터 과전류 H/W | FLT INV OCT
| 3 | 과전류 | 인버터 과전류 S/W | FLT INV OCT
4
5
6
| 7 | 과열 | 과열 | FLT INV OHR
| 8 | MC 이상 | MC 이상 | FLT INV MC_FLT
9
| 10 | PWM 이상 | PWM 이상 | FLT INV PWM_FLT
| 11 | 인버터DC-Link 불균형 | 인버터DC-Link 불균형 | FLT DCV UnBalance
12
13
14
| 15 | 전체 상태 | 인버터부 이상시 발생
계 통 (102) | 0 | 과전압 | 계통 과전압 | FLT GRID OVR
| 1 | 저전압 | 계통 저전압 | FLT GRID UVR
| 2 | 과주파수 | 계통 과주파수 | FLT GRID OFR
| 3 | 저주파수 | 계통 저주파수 | FLT GRID UFR
| 4 | 계통정전 | 계통정전 | FLT GRID FAIL
| 5 | 계통지락 | 계통지락 | FLT GRID EARTH
| 6 | 계통잔류전류 | 계통잔류전류 | FLT GRID RCMU
7
8
9
10
| 11 | 계통SPD이상 | 계통SPD이상 | FLT GRID SPD
12
13
14
| 15 | 전체 상태 | 계통부 이상시 발생
컨 버 터 (103) | 0 | 과전류 H/W | 과전류 H/W | FLT CNV OCT
| 1 | 컨버터 센서의 offset이상 | 컨버터 센서의 offset이상 | FLT CNV OFFSET ERR
2
3
| 4 | 과전압 | 과전압 S/W | FLT CNV OVR
| 5 | PWM 이상 | PWM 이상 | FLT CNV PWM_FLT
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| 15 | 전체 상태 | 계통부 이상 발생(위의 bit중 하나라도 발생시)

## SYSTEM ID설정
<키조작>
■ 제품 문을 열어 LCD 후면부에 세로로 4개의 KEY 확인 ■ 키의 기능은 아래와 같음 1. ENTER (입력) 2. UP (커서 위로) 3. DOWN (커서 아래로) 4. ESC (뒤로)
<그림 1>
<설정창 들어가기>
■ KEY 3,4번을 동시에 누르면 우측 그림 2과 같이 나타남 ■ 비밀번호 4,2,3,2,3 을 순서대로 누르면 그림 3와 같이 나타남 ■ 그림 3에서 커서를 1.SYSTEM SETUP으로 이동 후 1번을 눌러 들어감
| <그림 2> | <그림 3>
<ID변경하기>
■ SYSTEM SETUP창에 들어가면 여러 메뉴가 나옴 ■ 커서를 아래로 내려 12.SYSTEM ID에 이동 후 1번을 눌러 들어감 ■ 그림 4에서 커서이동(2,3번)으로 ID변경 후 1번을 누름 ■ ID NOW가 원하는 ID로 변경되면 4번을 눌러 뒤로감
| <그림 4> | <그림 5>
<설정값 저장>
■ 다시 SYSTEM SETUP창에서 21. SETUP SAVE로 이동 ■ 21. SETUP SAVE에서 1번을 눌러 들어감 ■ 그림 7에서 1. Setup_save에 키1번을 여러 번 누르면 설정값 저장됨 ■ 키 4번을 여러 번 눌러 밖으로 나감
| <그림 6> | <그림 7>