## 개요
0. 보안
본 문서의 모든 내용은 당사의 비밀로서 보호되고 있음을 이 문서를 받아보는 분들은 충분히 인지하고, 향후 불이익이 발생되지 않도록 보안준수사항을 이행함을 인지합니다.
1. 개요
본 문서는 로컬 원격단말장치와 원격 서버 간의 통신규약을 정의한 문서입니다. LTE Cat.M1에 기반한 Packet 최적화를 위해 UDP 기반(+TLS1.2, option)을 사용합니다.
2. 서버 정보
고객사 보안사항 (도메인 및 포트 별도 협의), 통신주기 (기본 5분, 협의 가능)
3. 문서 표기
(C): 주기/비주기 공통 적용 프로토콜 시트 (P): 주기 데이터 (periodic data) 관련 프로토콜 시트 (A): 비주기 데이터 (aperiodic data) 관련 프로토콜 시트 패킷 예시의 띄워쓰기 및 행 구분은 "해석 편의상 추가"한 것으로, 실제 패킷에는 없음. (블록 단위)
4. 개정 이력 | RTU Firmware Ver.
2025.07.23: 최초 지정
2025.07.25: 비주기 데이터(A) REQUEST/ACK/RESPONSE에 "데이터순서" 추가 | 1.0.0.
2025.08.08: 공통 시트 명칭 구분, SEVER/RTU ACK 표기 구분
2025.08.14: (C) 설비명 -> "(C) 설비 모델"로 이름 통일 및 "RTU 설비 모델" 표 작성
2025.08.18: (A) RESPONSE에서 "바디 타입" 12를 세분화하여 15필드 추가
2025.09.25: 보호계전기 프로토콜 초안 추가 (주의 - 2025.10/11월 Zero Energy Export 테스트 후 변경 가능성 있음)

## (C) 설비 모델
0. RTU
번호 | Description
0 | SRPV-RTU-KR
1 | SRPV-ZEE-KR
2
1. 인버터
번호 | Description | IV SCAN | KDN | 비고
1 | Solarize Verterking | O | O | 50kW
2 | Huawei |  |  | 미확인
3 | Kstar | O | O | 100kW 이상
2. 환경 센서
번호 | Description
3. 전력량계
번호 | Description
4. 보호계전기
번호 | Description
1 | KDU-300
2 | VIPAM3500C-DG
3

## (P) 기본 개요
1. 기본 개념
RTU가 정해진 시간마다 측정한 데이터를 서버로 전송한다.
서버는 RTU의 데이터를 수신 후 응답 메시지를 보낸다.
RTU의 데이터는 패킷마다 전송되나 백업 데이터가 있는 경우 새롭게 생성된 데이터와 함께 같은 패킷으로 전송될 수 있다.
RTU가 설비와 통신 문제가 발생한 경우 헤더 정보만 서버로 전송한다.
모든 주기 데이터의 헤더 버전은 1이며, 서버는 헤더 버전 2로 응답한다.
백업 데이터가 있는 경우, 서버에서는 백업데이터에 대하여는 ACK 응답을 생략한다. 같이 전송되는 새롭게 생선된 데이터의 ACK만 전송한다.
2. 시퀀스 |  |  | 주) RTU는 헤더 타입으로 표기
SERVER | Flow | RTU | Description
| <<< | 1 | 주기 데이터 전송 (기본 순환 동작, [A])
2 (0) | >>> |  | 정상 수신 시 통신 주기 대기 후 [A]로 이동
or
2 (-1) | >>> |  | 패킷 에러
| <<< | 1 | 재전송/버림/백업, 실패 시 통신 주기 대기 후 [A]로 이동

## (P) HEADER
### RTU
0. Example
인버터연결실패 | HEX | 0x | 01 030f 02e8cbe0 0000000066fb49cf 01 01 01 00 ff
1. Format
Name | Size | Type | Description | 설비 종류 | Description
헤더 버전 | 1 | unsigned | 버전 1 | 0 | RTU
데이터 순서 | 2 | unsigned | 랜덤 시작 ~ 0xFFFF까지 순서대로 진행 | 1 | 인버터
아이디 | 4 | unsigned | unique id 사용 (전화번호) | 2 | 환경 센서
시간 | 8 | unsigned | unix timestamp, RTU 데이터 생성 시간 | 3 | 전력량계
설비 종류 | 1 | unsigned | 설비 종류 참고 | 4 | 보호 계전기
설비 번호 | 1 | unsigned | 각 설비 종류 내 설비 개수, 1번부터 시작
설비 모델 | 1 | unsigned | (C) 설비 모델 시트 참고
백업 데이터 | 1 | unsigned | 신규 생성 데이터: 0, 백업 데이터: 1 | 바디 타입 | Description [인버터] | Description [보호계전기]
바디 타입 | 1 | signed | 바디 타입 [설비별] 참고 | -3 |  | ZEE 제어 Enable 데이터 SKIP, 주1)
|  |  |  | -2 | 인버터 통신 데이터 패킷 에러, 주1) | 보호계전기 통신 데이터 패킷 에러, 주1)
|  |  |  | -1 | 인버터 통신 연결 실패, 주1) | 보호계전기 통신 연결 실패, 주1)
0
*설비번호는 RTU에 연결된 설비들을 1번부터 번호를 매긴다 - 결국 RTU ch1에 연결된 설비의 모드버스어드레스 |  |  |  | 1 | 인버터 기본 데이터, (P)BODY 참고 | 보호계전기 기본 데이터, (P)BODY 참고
|  |  |  | 2 | 인버터 기본 데이터 + MPPT 데이터, (P)BODY 참고
|  |  |  | 3 | 인버터 기본 데이터 + STRING 데이터, (P)BODY 참고
|  |  |  | 4 | 인버터 기본 데이터 + MPPT 데이터 + STRING 데이터
*바디타입은 어떻게바꾸나? |  |  |  | 5 | 단상 인버터 기본 데이터
6
7
8
9
10
주1) 바디 타입이 음수인 경우는 헤더만 전송, 바디 없음.

## (P) BODY(인버터)
### RTU
0. Example
BODY 타입 (4) | HEX (보기 편하게 행 구분, 실제는 연결) | 0x | 01 03a8 02e8cbe0 0000000068959bb6 01 01 01 00 04
0149 0005 00000701 00d6 00d4 0005 0005 0005 000006f6 fc1b 0258 00000000000008c2 0003 0000 0000 0000
04 0cdf 0036 0000 0000 0000 0000 0000 0000
08 0031 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1. 기본 데이터
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
PV 전압 | 2 | unsigned | V | 1
PV 전류 | 2 | unsigned | A | 1
PV 출력 | 4 | unsigned | W | 1
R (RS)상 전압 | 2 | unsigned | V | 1
S (ST)상 전압 | 2 | unsigned | V | 1 | 단상 인버터는 0
T (TR)상 전압 | 2 | unsigned | V | 1 | 단상 인버터는 0
R상 전류 | 2 | unsigned | A | 1
S상 전류 | 2 | unsigned | A | 1 | 단상 인버터는 0
T상 전류 | 2 | unsigned | A | 1 | 단상 인버터는 0
인버터 출력 | 4 | unsigned | W | 1
역률 | 2 | signed | % | 10
주파수 | 2 | unsigned | Hz | 10
누적 발전량 | 8 | unsigned | Wh | 1
상태 정보 1 | 2 | unsigned |  |  | 인버터별 상이, (P) 상태정보 (인버터) 참고
상태 정보 2 | 2 | unsigned |  |  | 인버터별 상이, (P) 상태정보 (인버터) 참고
상태 정보 3 | 2 | unsigned |  |  | 인버터별 상이, (P) 상태정보 (인버터) 참고
상태 정보 4 | 2 | unsigned |  |  | 인버터별 상이, (P) 상태정보 (인버터) 참고
2. MPPT 데이터
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
MPPT 채널 수 | 1 | unsigned
MPPT 전압 | 2 | unsigned | V | 10
MPPT 전류 | 2 | unsigned | A | 10
… | … | unsigned |  |  | MPPT 채널 수 만큼 MPPT 전압/전류(4byte) 반복
3. STRING 데이터
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
STRING 채널 수 | 1 | unsigned
STRING 전류 | 2 | unsigned | A | 10
… | … | unsigned |  |  | STRING 채널 수 만큼 STRING 전류(2byte) 반복

## (P) BODY(보호계전기)
### RTU
0. Example
BODY 타입 (1) | HEX | 0x | 예시 추가
1. 기본 데이터
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
R상 전압 | 4 | float | V | 1
S상 전압 | 4 | float | V | 1
T상 전압 | 4 | float | V | 1
R상 전류 | 4 | float | A | 1
S상 전류 | 4 | float | A | 1
T상 전류 | 4 | float | A | 1
R상 유효전력 | 4 | float | W | 1
S상 유효전력 | 4 | float | W | 1
T상 유효전력 | 4 | float | W | 1
Total 유효전력 | 4 | float | W | 1 | 삼상 전체 P
평균 역률 | 4 | float | % | 1 | 삼상 평균 역률
주파수 | 4 | float | Hz | 1 | R상 주파수
수전유효전력량 | 8 | float | Wh | 1 | +WH
송전유효전력량 | 8 | float | Wh | 1 | -WH
DO 상태정보 | 2 | WORD |  | 1 | 역전력차단 릴레이 동작상태
DI 상태정보 | 2 | WORD |  | 1 | 역전력차단기 접점 상태

## (P) 상태정보 (인버터)
1. Solarize Verterking
BODY Data | Definition | Address | # of Register | Type | Comment | R/W
Status 1 | Inverter Mode | 0x101D | 1 | U16 | Inverter Mode Table | RO
Status 2 | Error Code 1 | 0x101E | 1 | U16 | Error Code 1 Table | RO
Status 3 | Error Code 2 | 0x101F | 1 | U16 | Error Code 2 Table | RO
Status 4 | Error Code 3 | 0x1020 | 1 | U16 | Error Code 3 Table | RO
2. Huawei
BODY Data | Definition | Address | # of Register | Type | Comment | R/W
Status 1 | Device status | 32089 | 1 | U16 |  | RO
Status 2 | Alarm 1 | 32008 | 1 | U16 | Bit field 16 | RO
Status 3 | Alarm 2 | 32009 | 1 | U16 | Bit field 16 | RO
Status 4 | Alarm 3 | 32010 | 1 | U16 | Bit field 16 | RO
3. Kstar
BODY Data | Definition | Address | # of Register | Type | Comment | R/W
Status 1 | Table 3.1.4 Table 3.1.5 | 3030 | 1 | U8 U8 | Operating mode of the inverter Inverter model (프로토콜 문서 별도 참고) | RO
Status 2 | Table 3.1.2 | 3027 | 1 | U16 | DSP alarm code | RO
Status 3 | Table 3.1.3 | 3028 | 2 | U32 | DSP error code | RO
Status 4 | Table 3.1.3 | 3029 |  |  |  | RO

## (C) ACK (Server)
### SERVER
0. Example
수신패킷에러 | HEX | 0x | 02 03E8 FF
수신정상 | HEX | 0x | 06 01c6 00
1. Format
Name | Size | Type | Description | TYPE | Description
헤더 버전 | 1 | unsigned | (P) 버전 2 또는 (A) 버전 6 | -1 | 주기 데이터 수신 패킷 에러
데이터 순서 | 2 | unsigned | RTU에서 전달받은 데이터 순서와 동일값, (P)HEADER / (A)RESPONSE 참고 | 0 | 주기 데이터 수신 정상
응답 | 1 | signed | TYPE 참고

## (A) 기본 개요
1. 기본 개념
서버에서 특정 데이터 요청 및 제어가 필요한 경우 시작한다.
서버의 요청 데이터의 헤더 버전은 3이며, RTU는 헤더 버전 4로 응답을 보낸다.
RTU에서 헤더 버전 4번으로 응답을 보낸 후, 추가 전달 데이터가 있는 경우 헤더 버전 5로 추가 데이터를 보낸다.
RTU는 서버에서 헤더 버전 4번으로 요청이 없더라도, 이벤트가 있는 특별한 경우 헤더 버전 5로 추가 데이터를 보낼 수 있다.
RTU에서 헤더 버전 5번으로 데이터를 보내는 경우, 서버에서는 헤더 버전 6으로 응답 데이터를 보낸다.
RTU의 백업 데이터가 있는 경우, 헤더 버전 4,5번 뒤에 백업 데이터가 같은 패킷으로 서버로 전송될 수 있다.
백업 데이터가 있는 경우, 서버에서는 백업 데이터에 대하여는 ACK 응답을 생략한다. 같이 전송되는 새롭게 생성된 데이터의 ACK만 전송한다.
2. 시퀀스 |  |  | 주) RTU는 헤더 타입으로 표기
SERVER | Flow | RTU | Description
3 | >>> |  | 비주기 제어 요청 전송
| <<< | 4 | RTU 제어 요청 응답
| <<< | 5 | 결과 데이터가 있는 경우 추가 데이터 전송
6 | >>> |  | 정상 수신
| ... |  | 바디 타입별 1회 또는 반복
| <<< | 5 | 이벤트가 있는 특별한 경우 데이터 전송
6 | >>> |  | 정상 수신

## (A) REQUEST
### SERVER
0. Example
요청 종류 (13) | HEX | 0x | 03 0369 0d 01 01 0032
1. Format
Name | Size | Type | Description | 설비 종류 | Description
헤더 버전 | 1 | unsigned | 버전 3 | 0 | RTU
데이터 순서 | 2 | unsigned | 랜덤 시작 ~ 0xFFFF까지 순서대로 진행 | 1 | 인버터
요청 종류 | 1 | unsigned | 요청 종류 참고 | 2 | 환경 센서
설비 종류 | 1 | unsigned | 설비 종류 참고 | 3 | 전력량계
설비 번호 | 1 | unsigned | 1부터 시작, 설비 종류 전체는 0xFF로 선택
제어값 | 2 | signed | 기본 0
|  |  |  | 요청 종류 | Description
0
|  |  |  | 1 | RTU 재부팅
|  |  |  | 2 | RTU 정보 요청
3
4
5
6
7
8
9
10
|  |  |  | 11 | 인버터 모델 정보
|  |  |  | 12 | 인버터 IV SCAN 데이터
|  |  |  | 13 | 인버터 제어 값 조회
|  |  |  | 14 | 인버터 제어 초기화
|  |  |  | 15 | 인버터 ON/OFF 제어
|  |  |  | 16 | 인버터 유효전력 제어
|  |  |  | 17 | 인버터 역률 제어
|  |  |  | 18 | 인버터 무효전력 제어
19

## (A) ACK (RTU)
### RTU
0. Example
요청 종류 (13) | HEX | 0x | 04 0369 0D 01 01 0032 00
1. Format
Name | Size | Type | Description
헤더 버전 | 1 | unsigned | 버전 4 | 설비 종류 | Description | TYPE | Description
데이터 순서 | 2 | unsigned | 랜덤 시작 ~ 0xFFFF까지 순서대로 진행 | 0 | RTU | -1 | 수신 패킷 및 데이터 에러
요청 종류 | 1 | unsigned | 요청 종류 참고 | 1 | 인버터 | 0 | 수신 확인
설비 종류 | 1 | unsigned | 설비 종류 참고 | 2 | 환경 센서
설비 번호 | 1 | unsigned | 1부터 시작, 설비 종류 전체는 0xFF로 선택 | 3 | 전력량계
제어값 | 2 | signed | 기본 0
응답 | 1 | unsigned | TYPE 참고
|  |  |  | 요청 종류 | Description
0
|  |  |  | 1 | RTU 재부팅
|  |  |  | 2 | RTU 정보 요청
3
4
5
6
7
8
9
10
|  |  |  | 11 | 인버터 모델 정보
|  |  |  | 12 | 인버터 IV SCAN 데이터
|  |  |  | 13 | 인버터 제어 값 조회
|  |  |  | 14 | 인버터 제어 초기화
|  |  |  | 15 | 인버터 ON/OFF 제어
|  |  |  | 16 | 인버터 유효전력 제어
|  |  |  | 17 | 인버터 역률 제어
|  |  |  | 18 | 인버터 무효전력 제어
19

## (A) RESPONSE(RTU)
### RTU
0. Example
바디 타입 (13) | HEX | 0x | 05 036A 02E8CBE1 0000000068A4230F 01 01 01 00 0D
000003E80000000003E8
1. 결과 데이터 및 이벤트 데이터 HEADER
Name | Size | Type | Description | 설비 종류 | Description
헤더 버전 | 1 | unsigned | 버전 5 | 0 | RTU
데이터 순서 | 2 | unsigned | 주기 데이터 순서와 이어서 사용 | 1 | 인버터
아이디 | 4 | unsigned | unique id 사용 (전화번호) | 2 | 환경 센서
시간 | 8 | unsigned | unix timestamp, RTU 데이터 생성 시간 | 3 | 전력량계
설비 종류 | 1 | unsigned | 설비 종류 참고
설비 번호 | 1 | unsigned | 각 설비 종류 별 번호 별 1번부터 시작
설비 모델 | 1 | unsigned | (C) 설비 모델 시트 참고
백업 데이터 | 1 | unsigned | 신규 생성 데이터: 0, 백업 데이터: 1
바디 타입 | 1 | signed | 바디 타입 참고 | 바디 타입 | Description | 바디 타입 | Description
|  |  |  | 0 | 하트비트 ping | 0
|  |  |  | 1 | RTU 정보 요청 | -1
2. 서버에서 응답은 주기 데이터 응답과 동일하게 사용 |  |  |  | 2 | RTU 이벤트 전송 | -2
|  |  |  | 3 | RTU 정전, 주1) | -3
|  |  |  | 4 | RTU 정전 복귀, 주1) | -4
|  |  |  | 5 |  | -5
|  |  |  | 6 |  | -6
|  |  |  | 7 |  | -7
|  |  |  | 8 |  | -8
|  |  |  | 9 |  | -9
|  |  |  | 10 |  | -10
|  |  |  | 11 | 인버터 모델 정보 | -11 | 인버터 모델 정보 요청 실패
|  |  |  | 12 | 인버터 IV SCAN 성공, 주1) | -12 | 인버터 IV SCAN 실패
|  |  |  | 13 | 인버터 제어 값 | -13 | 인버터 제어 요청 실패
|  |  |  | 14 | 인버터 제어 결과 모니터링 | -14 | 인버터 제어 결과 모니터링 요청 실패
|  |  |  | 15 | 인버터 IV SCAN 데이터 | -15
|  |  |  | 16 |  | -16
|  |  |  | 17 |  | -17
|  |  |  | 18 |  | -18
|  |  |  | 19 |  | -19
주1) 또는 "바디 타입이 음수인 경우"는 헤더만 전송, 바디 없음.

## (A) BODY
### RTU
0. Example
바디 타입 (13) | HEX | 0x | 05036A02E8CBE10000000068A4230F010101000D
0000 03E8 0000 0000 03E8
1. RTU 정보 요청
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
모델명 사이즈 | 1 | unsigned
모델명 |  | char |  |  | 0~32byte
전화번호 사이즈 | 1 | unsigned
전화번호 |  | char |  |  | 0~32byte
시리얼번호 사이즈 | 1 | unsigned
시리얼번호 |  | char |  |  | 0~32byte
펌웨어 버전 사이즈 | 1 | unsigned
펌웨어 버전 |  | char |  |  | 0~32byte
2. RTU 이벤트 전송
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
이벤트 내용 사이즈 | 1 | unsigned
이벤트 내용 |  | char |  |  | 0~32byte
11. 인버터 모델 정보
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
모델명 사이즈 | 1 | unsigned
모델명 |  | char |  |  | 0~32byte
시리얼번호 사이즈 | 1 | unsigned
시리얼번호 |  | char |  |  | 0~32byte
13. 인버터 제어 값
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
인버터 기동/정지 | 2 | unsigned |  |  | 0: 인버터 기동, 1: 인버터 정지
역률 설정 값 | 2 | signed |  | 1000
동작 모드 | 2 | unsigned
무효전력 설정 값 | 2 | unsigned | % | 10
유효전력 설정 값 | 2 | unsigned | % | 10
인버터 제어 Action 지령 후, 통신을 통해 조회된 인버터 제어 값
14. 인버터 제어 결과 모니터링
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
R상 전류 | 4 | unsigned | A | 10
S상 전류 | 4 | unsigned | A | 10
T상 전류 | 4 | unsigned | A | 10
R (RS)상 전압 | 4 | unsigned | V | 10
S (ST)상 전압 | 4 | unsigned | V | 10
T (TR)상 전압 | 4 | unsigned | V | 10
유효전력 | 4 | signed | kW | 10
무효전력 | 4 | signed | Var | 0
역률 | 4 | signed |  | 1000
주파수 | 4 | unsigned | Hz | 10
상태 플래그 | 4 | bit
15. 인버터 IV SCAN 데이터
Name | Size | Type | Unit | Scale | Description
STRING 전체 번호 | 1 | unsigned
STRING 현재 데이터 | 1 | unsigned
STRING 포인트 수 | 1 | unsigned
STRING 전압 | 2 | unsigned | V | 10
STRING 전류 | 2 | unsigned | A | 10
… | … | unsigned |  |  | STRING 포인트 수 만큼 전압/전류 (4byte) 반복
"STRING 전체 번호"수 만큼 "STRING 현재 데이터"를 증가 패킷 반복

## FW Update
1. 기본 개념
RTU의 펌웨어 업데이트가 필요한 경우 사용한다.
RTU의 펌웨어 업데이트는 FTP 서버와 통신하여 진행한다.
2. 시퀀스 |  |  | 주) RTU는 헤더 타입으로 표기
SERVER | Flow | RTU | Description
7 | >>> |  | 업데이트 요청 전송
| <<< | 8 | RTU 수신 응답
### SERVER
3. Example
패킷 예시 (7) | HEX | 0x | 향후 추가
패킷 예시 (8) | HEX | 0x | 향후 추가
4. Format
Name | Size | Type | Description | 설비 종류 | Description
헤더 버전 | 1 | unsigned | 버전 7 | 0 | RTU
데이터 순서 | 2 | unsigned | 랜덤 시작 ~ 0xFFFF까지 순서대로 진행 | 1 | 인버터
설비 종류 | 1 | unsigned | 설비 종류 참고 | 2 | 환경 센서
설비 번호 | 1 | unsigned | 1부터 시작, 설비 종류 전체는 0xFF로 선택 | 3 | 전력량계
FTP 도메인 길이 | 1 | unsigned | 1~64 Byte
도메인 |  | char | FTP 도메인
FTP PORT | 2 | unsigned | FTP 포트 번호
USER 길이 | 1 | unsigned | 1~64 Byte
USER |  | char | 사용자 이름
암호 길이 | 1 | unsigned | 1~64 Byte
암호 |  | char | 사용자 암호
파일 경로 길이 | 1 | unsigned | 1~64 Byte
파일 경로 |  | char | 파일 경로, 루트 디렉토리인 경우 "/" 필요
파일 이름 길이 | 1 | unsigned | 1~64 Byte
파일 이름 |  | char | 파일 이름
### RTU
5. Example
패킷 예시 | HEX | 0x | 향후 추가
6. Format
Name | Size | Type | Description
헤더 버전 | 1 | unsigned | 버전 8
데이터 순서 | 2 | unsigned | 랜덤 시작 ~ 0xFFFF까지 순서대로 진행
설비 종류 | 1 | unsigned | 설비 종류 참고
설비 번호 | 1 | unsigned | 1부터 시작, 설비 종류 전체는 0xFF로 선택
응답 | 1 | unsigned | 수신 패킷 및 데이터 에러: -1, 수신 확인: 0